## Прайс-Лист
Чиллер |  | Диагностика
Мощность , кВт | Стоимость обслуживания, руб | Оборудование | Стоимость диагностики, руб
До 100 | от 8 900 | Чиллер | от 8 000 до 15 000
От 100 до 200 | от 18 000 | Фанкойл
От 250 до 350 | от 27 000 | Фанкойл- настенный тип | 1500
От 400 до 500 | от 36 000 | Фанкойл- кассетный тип | 2500
Свыше 500 | от 96 руб. за 1 КВт | Фанкойл- канальный тип | 2500
Фанкойл
Настенный тип | от 1200
Кассетный тип | от 1300
Канальный тип | от 1600

## План-График
План-график работ по рекомендованому техническому обслуживанию водоохлаждающих машин (чиллеров)
Перечень работ проводимый обслуживающим персналом:
№ | Проводимые работы | Периодичность | Время проведения работ
работы с отключенным питанием
1 | Внешний осмотр чиллера и его узлов на предмет повреждений | ежеквартально | Март, Июнь, Сентябрь, Декабрь
2 | Проверка состояния оребрения конденсатора, при необходимости правка | ежеквартально | Март, Июнь, Сентябрь, Декабрь
3 | Чистка теплообменной поверхности конденсатора | ежеквартально | Март, Июнь, Сентябрь, Декабрь
4 | Высоконапорная мойка конденсатора с применением спецрастворов | 1 раз в год | Инь - июль
5 | Проверка свободного вращение вентиляторов конденсаторов | ежеквартально | Март, Июнь, Сентябрь, Декабрь
6 | Замер токов электродвигателей вентиляторов | ежеквартально | Март, Июнь, Сентябрь, Декабрь
7 | Замер стояночного давления всасывающей и жидкостной магистралей | ежеквартально | Март, Июнь, Сентябрь, Декабрь
8 | Замер входящего напряжения | ежеквартально | Март, Июнь, Сентябрь, Декабрь
9 | Протяжка резьбовых соединений холодильного и гликолевого контуров | 1 раз в 6 месяцев | Март, Сентябрь
10 | Протяжка силовых и управляющих контактов в электрическом щите | 1 раз в 6 месяцев | Март, Сентябрь
11 | Анализ кислотности масла в картере компрессора | каждые 20 000 часов наработки | не регламентируется
№ | Проводимые работы | Периодичность | Время проведения работ
работы при включенном чиллере
1 | Считывание и фиксация в журнале текущих показаний контроллера | ежеквартально | Март, Июнь, Сентябрь, Декабрь
2 | Считывание и фиксация в журнале ошибок и предупреждений контроллера, анализ | ежеквартально | Март, Июнь, Сентябрь, Декабрь
3 | Визуальная проверка на отсутствие недопустимых шумов и вибраций | ежеквартально | Март, Июнь, Сентябрь, Декабрь
4 | Замер давления всасывающей и нагнетательной магистралей, дозавправка в пределах допустимых утечек | ежеквартально | Март, Июнь, Сентябрь, Декабрь
5 | Проверка уровня масла в компрессоре | ежеквартально | Март, Июнь, Сентябрь, Декабрь
6 | Прверка степени сухости системы и движения жидкости в жидкостной магистрали холодильного контура | ежеквартально | Март, Июнь, Сентябрь, Декабрь
7 | Замер перегрева и переохлаждения с фиксацией результатов в журнале | ежеквартально | Март, Июнь, Сентябрь, Декабрь
8 | Общее тестирование холодильной системы при помощи "TESTO550" с придоставлением компьютерных распечаток графиков и таблиц | 1 раз в год | Декабрь